## Folha 1
ICN035 | Ud | Equipamento de ar condicionado com unidade interior de tecto com descarga directa, sistema ar-ar split 1x1.
Equipamento de ar condicionado, sistema ar-ar split 1x1, bomba de calor, gama Sky Air, série Alpha, modelo ZHAG71A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo húmido no interior 19°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), potência calorífica nominal 7,5 kW (temperatura de bolbo seco no interior 20°C, temperatura de bolbo seco no exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido no exterior 6°C), diâmetro de ligação da tubagem do líquido 3/8", diâmetro de ligação da tubagem de gás 5/8", alimentação monofásica (230V/50Hz), SEER 7,11 (classe A++), SCOP 4,32 (classe A+), consumo de energia anual estacional em arrefecimento 335 kWh, consumo de energia anual estacional em aquecimento 1523 kWh, formado por uma unidade interior de tecto com descarga directa FHA71A9, com, caudal de ar em arrefecimento a velocidade alta/média/baixa: 20,5/17/14 m³/min, caudal de ar em aquecimento a velocidade alta/média/baixa: 20,5/17/14 m³/min, dimensões 235x1270x690 mm, peso 32 kg, pressão sonora em arrefecimento a velocidade alta/média/baixa: 38/36/34 dBA, pressão sonora em aquecimento a velocidade alta/média/baixa: 38/36/34 dBA, potência sonora 55 dBA, com sinal de limpeza de filtro, filtro de ar de sucção e bomba de drenagem, controlo remoto multifunção, cor branca, Madoka BRC1H52W, com programação semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou simplificado de hotéis, função para/arranque, alteração do modo de funcionamento, limitação da temperatura de setpoint, selecção da velocidade do ventilador e funções avançadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE), e uma unidade exterior RZAG71NV1, caudal de ar em arrefecimento 68 m³/min, caudal de ar em aquecimento 75 m³/min, gás refrigerante R-32, compressor swing, dimensões 870x1100x460 mm, peso 81 kg, pressão sonora em arrefecimento 46 dBA, pressão sonora em aquecimento 48 dBA, potência sonora 64 dBA, comprimento máximo de tubagem 55 m, diferença máxima de altura entre a unidade exterior e a unidade interior 30 m. Inclusive elementos anti-vibratórios e suportes de parede para apoio da unidade exterior. O preço não inclui a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai034aa |  | Ud | Equipamento de ar condicionado, sistema ar-ar split 1x1, bomba de calor, gama Sky Air, série Alpha, modelo ZHAG71A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo húmido no interior 19°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), potência calorífica nominal 7,5 kW (temperatura de bolbo seco no interior 20°C, temperatura de bolbo seco no exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido no exterior 6°C), diâmetro de ligação da tubagem do líquido 3/8", diâmetro de ligação da tubagem de gás 5/8", alimentação monofásica (230V/50Hz), SEER 7,11 (classe A++), SCOP 4,32 (classe A+), consumo de energia anual estacional em arrefecimento 335 kWh, consumo de energia anual estacional em aquecimento 1523 kWh, formado por uma unidade interior de tecto com descarga directa FHA71A9, com, caudal de ar em arrefecimento a velocidade alta/média/baixa: 20,5/17/14 m³/min, caudal de ar em aquecimento a velocidade alta/média/baixa: 20,5/17/14 m³/min, dimensões 235x1270x690 mm, peso 32 kg, pressão sonora em arrefecimento a velocidade alta/média/baixa: 38/36/34 dBA, pressão sonora em aquecimento a velocidade alta/média/baixa: 38/36/34 dBA, potência sonora 55 dBA, com sinal de limpeza de filtro, filtro de ar de sucção e bomba de drenagem, controlo remoto multifunção, cor branca, Madoka BRC1H52W, com programação semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou simplificado de hotéis, função para/arranque, alteração do modo de funcionamento, limitação da temperatura de setpoint, selecção da velocidade do ventilador e funções avançadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE), e uma unidade exterior RZAG71NV1, caudal de ar em arrefecimento 68 m³/min, caudal de ar em aquecimento 75 m³/min, gás refrigerante R-32, compressor swing, dimensões 870x1100x460 mm, peso 81 kg, pressão sonora em arrefecimento 46 dBA, pressão sonora em aquecimento 48 dBA, potência sonora 64 dBA, comprimento máximo de tubagem 55 m, diferença máxima de altura entre a unidade exterior e a unidade interior 30 m. | 1 | 4204 | 4204
mt42dai900 |  | m | Cabo bus de 2 fios, de 0,5 mm² de secção por fio | 3 | 0.8 | 2.4
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 3 | 1.78 | 5.34
mt42www085 |  | Ud | Kit de suportes de parede, formado por conjunto de esquadras de 50x45 cm e quatro amortecedores de borracha, com as correspondentes buchas, parafusos, porcas e anilhas. | 1 | 18.9 | 18.9
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 2 | 23.31 | 46.62
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 2 | 22.09 | 44.18
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 4321.44 | 86.43
Custo de manutenção decenal: 1.234,20€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 4407.87